Entrées

| Id | Description | Type entrée | Entrée MIII | Couleur fil MIII | Couleur fil Eth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THE | Thermostat ambiance Entrée: On = demande de chauffage | TOR | I1 |  |  |
| MH | Mode Hiver : On = chauffage | TOR | I2 |  |  |
| IA | Interrupteur Absence : On = absence | TOR | I3 |  |  |
| TC | Température en sortie de capteur ((-20°/120°) (gain 14/10-200) | Analogique | IB | Noir | Bleu-blanc |
| TE | Température extérieure (-20°/120°) (gain 14/10-20) | Analogique | IC | Jaune | Blanc-orange |
| TRC | Température de Retour Chauffage (0°/100°) | Analogique | ID | Noir | / |
| TDC | Température de Départ Chauffage (0°/100°) | Analogique | IE | Jaune | / |
| TBB | Température 1/3 bas du ballon (0°/100°) | Analogique | IF | Marron | Brun |
| TBH | Température 2/3 haut du ballon (0°/100°) | Analogique | IG | Blanc | Brun-blanc |

Sorties

| THS | Thermostat ambiance Sortie: On = demande de chauffage fuel | O1 |
| --- | --- | --- |
|  | Libre | O2 |
| CC | Circulateur Chauffage |  |
| CP | Circulateur Primaire | O3 |
| V3VC1 | Vanne 3 Voies Chaudière/Solaire vers Chaudière | O4 |
| V3VC2 | Vanne 3 Voies Chaudière/Solaire vers Solaire | O5 |
| V3VM1 | V3V Mélangeuse vers Chaud | O6 |
| V3VM2 | V3V Mélangeuse vers Froid | O7 |
| V3VD1 | V3V Décharge chaleur vers mode Normal | O8 |
| V3VD2 | V3V Décharge chaleur vers Décharge | O9 |
| MO | Mode Ombrage : On = ombrage | Réserve |

Besoins pour le MIII

| Id | Besoins |
| --- | --- |
| B1 | Récupérer la chaleur des capteurs |
| B2 | Transférer la chaleur dans les radiateurs en hiver |
| B3 | Limiter la température du ballon à 60° pour éviter la formation de calcaire |
| B4 | Eviter la surchauffe des capteurs en hiver et en été |
| B5 | Pouvoir s’absenter en hiver, en été, sans provoquer de surchauffe |
| B6 | Travailler à la température la plus basse possible pour avoir le meilleur rendement : plus le fluide en entrée de capteur est froid, plus il capte la chaleur des capteurs. Plus le ballon est froid, plus il capte de chaleur du circuit primaire. Or, plus le ballon est froid, plus le retour primaire sera froid. |
| B7 | Eviter les légionnelles dans le stock ECS Avoir le stock ECS à + de 50° au moins une fois par jour |
| B8 | Pouvoir faire l’entretien de la chaudière sans être perturbé par le solaire Pouvoir déclencher la chaudière indépendamment de la régulation solaire |
| B9 | Pouvoir fonctionner en mode solaire seul (en mi-saison) Couper le chauffage sur la chaudière, mais permettre au solaire de chauffer si nécessaire |
| B10 | Fonctionner en cas de panne de courant et éviter la surchauffe |
| B11 | Connaître les températures pour historique et analyse |
| B12 | Donner la priorité au solaire par rapport à la chaudière pour le chauffage et l’ECS |
| B13 | Donner la priorité au chauffage par rapport à l’ECS en hiver (meilleur rendement) |
| B14 | Utiliser le thermostat d’ambiance pour déclencher le chauffage à la demande |
| B15 | Pouvoir déclencher manuellement le circulateur primaire pour le remplissage et la purge |
| B16 | Ajuster la température des radiateurs à la température extérieure |
| B17 | En été, éviter le thermosiphon du ballon vers les radiateurs en mettant VCVC vers solaire et V3VM à 0 |
| B18 | En hiver, si pas d’antigel ou hiver très rigoureux, faire tourner le circulateur périodiquement |

Spécifications

| Besoin | Spec | Spécifications | Vérif MIII |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | S1 | Déclencher le circulateur solaire si TC > TBB + 3°(paramétrable) | OK |
| B1 | S2 | Arrêter le circulateur solaire si TC< = TBB | OK |
| B2 | S3 | Si Thermostat THE On et TBH > TRC et TB> 30° (paramétrable), ouvrir V3V chauffage vers solaire, et ne pas déclencher la chaudière (THS à Off) | OK |
| B2 | S5 | Si Thermostat THE On et TB < 28° (paramétrable) (TRC est forcément alors < TB), ouvrir V3V chauffage vers chaudière et déclencher la chaudière (THS à On) | OK |
| B2 | S4 | Si Thermostat THE Off, ouvrir V3V chauffage vers chaudière (sans pour autant que la chaudière ne se déclenche) (THS à Off) | OK |
| B3 | S6 | Si mode hiver MH, et TB >=60° ouvrir V3V vers solaire, quelle que soit la position du thermostat TH, pour évacuer la chaleur vers les radiateurs. (Le circulateur fonctionne toujours) Traité par S17 | / |
| B3 | S8 | Si mode hiver MH, et TB <55°, et thermostat Off : remettre V3V chauffage vers chaudière Replacé par S18 | / |
| B6 | S17 | Si mode hiver MH et TB > 40° (paramétrable) et heure <16h, mettre V3V vers solaire pour chauffer et refroidir le stock et essayer de capter le maximum de chaleur nouvelle. Si > 16h, on garde la chaleur pour la nuit. Rq : Si TH On, on chauffe déjà donc on refroidit déjà le stock | OK |
| B6 | S18 | Si mode hiver MH et TB <35° (paramétrable), et thermostat TH Off, et V3V vers solaire (on a forcé le chauffage pour refroidir), remettre V3V vers chauffage (sans que la chaudière fonctionne) | OK |
| B3 | S7 | Si mode été MH et TB>=60°, mettre la V3VD sur décharge | OK |
| B3 | S9 | Si mode été MH, et TB <55°, et mode surchauffe, revenir à l’état normal | OK |
| B4 | S10 | Si TC > 100° (paramétrable) et mode hiver MH, ouvrir V3V vers solaire (le ciculateur fonctionne). Ne devrait pas se produire : le ballon sera à 60° avant. Voir S6. | / |
| B4 | S11 | Si TC <100° et mode hiver MH, et mode surchauffe, revenir à l’état normal (selon thermostat,…) Inutile, cf S17, S18 Mode hiver inutile | / |
| B4 | S12 | Si TC > 100° (paramétrable) et mode été MH (la V3V décharge est déjà sur radiateur de décharge car ballon >60, cf S7) : arrêter le circulateur solaire : on passe en stagnation Remarque : mettre si besoin manuellement la V3V chaudière sur solaire et la V3VM à 50% : on chauffe la maison pour refroidir le stock. Le circulateur doit être en marche, ou la vanne en milieu de ballon ouverte pour thermosiphon. | OK |
| B4 | S13 | Si TC < 95° et mode été MH, et mode surchauffe, arrêter le mode surchauffe : remettre en route le circulateur solaire Remettre (manuellement ?) la V3VC vers Chaudière et V3VM à 0 | OK |
| B5 | S14 | Si Absence IA et mode hiver MH : laisser tourner normalement (V3V chauffage selon TH) Si mi-saison, arrêter le bruleur de la chaudière, pas le circulateur | / |
| B5 | S15 | Si Absence IA et mode été MH : déclencher dispositif anti-surchauffe en permanence : V3VD vers décharge, et fonctionnement en permanence du circulateur solaire (nuit et jour), pour refroidir le stock même si pas de soleil. | OK |
| B5 | S16 | Si Absence IA off, fonctionnement normal : V3VD vers normal | OK |
| B7 | S19 | Avoir une boucle entre ballon chaudière et solaire : si stock solaire < 50° depuis plus de 1 jour, boucler entre chaudière et solaire pendant 10’ (paramétrable) pour déclencher la chaudière et réchauffer l’ensemble Inutile car la chaudière réchauffe l’ECS > à 50°. Et la boucle va chauffer tout le ballon, pas que l’ECS | / |
| B8 | S20 | Il suffit de mettre le mode Manuel sur la chaudière (déclenchement indépendamment du thermostat) | / |
| B9 | S21 | En mi-saison, arrêter le bruleur chauffage, mais laisser le circulateur en marche. Si demande de chauffage (TH), utilisation normale du stock solaire, bascule normale de la V3V chauffage solaire. Comme la chaudière est off, pas de déclenchement de la chaudière | / |
| B10 | S22 | Alimenter sur un circuit dédié la chaudière, la régulation, le circulateur. Envisager un panneau photovoltaïque avec batterie pour les alimenter Pouvoir couper la chaudière (120 W), et faire fonctionner le circulateur qd même Il faut déclencher le circulateur via la chaudière | Plus tard… |
| B11 | S23 | Afficher les températures des 6 sondes avec min et max, et durées de fonctionnement circulateur solaire, et chauffage solaire. Archiver les données pour exploitation et stats. | OK sauf archivage |
| B12 | S24 | Cf S17 : exploitation au maxi de la chaleur solaire | / |
| B13 | S25 | En hiver, ouvrir vanne de sortie haute du ballon solaire. En mi-saison et été (priorité ECS), ouvrir la vanne de milieu de ballon (pour garder de la chaleur en haut pour l’ECS et pour fonctionner en thermosiphon si surchauffe) | / |
| B14 | S26 | Cf S3, S4, S5 | / |
| B16 | S27 | Réglage température si demande de chauffage: Calcul de la consigne en fonction de la température extérieure. Voir § loi d’eau | OK |
| B16 | S28 | Ajuster V3VM 10’’ toutes les minutes, selon la consigne et TDC Si chauffage fuel, (THE=on et THS=on), retard 5’ le tps que la chaudière chauffe Si chauffage solaire (THE=on et THS=off), pas de retard Ne pas ajuster si TRC>TDC : la chaudière est en mode chauffage ECS (circulation inversée) | OK |
| B15 | S29 | Mettre un interrupteur poussoir supplémentaire en parallèle sur le branchement du CP | / |
| B17 | S30 | Si Mode Hiver off (Eté), mettre la V3VC en position solaire, et V3VM à 0 | OK |
| B18 | S31 | Si TExt <2° (paramétrable), faire tourner le circulateur primaire 1’ toutes les 3’ Et mettre la V3V décharge à mi-course (non fait) | partiel |

Loi d’eau S27 S28 pour température d’eau des radiateurs :

Toutes les minutes :’

- si TDC < consigne – 2°, V3VM vers froid pendant 10’’

- si TDC > consigne + 2°, V3VM vers chaud pendant 10’’

Consigne (TDC)=T°Ext * A / B + C

Versions

| Version | Date | - Description |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | 27/2 | - Version initiale, mise en route |
| 0.4 | 1/3 | - Mise hors gel : si TExt<2°, mise en route circulateur 1’ toutes les 5’ - Correction calcul durée ECS |
| 0.5 | 14/3 | - Correction mode ECS pour réglage de la V3VM : si TRC<TDC+2° - Ajout retard 10’’ sur le déclenchement TH vers chaudière et sur le fonctionnt V3VM - Passage à 10’’ de toutes les tempo (au lieu de 5’’) - Réduction à 5’ de la tempo V3VM si chaudière |
| 0.6 | 17/3 | - Remplact TBB par TBH pour déclencht chauffage, avec DT de 0° avec TRC - Inhibition de V3VM provisoire : ajout AND 0 - Passage durée V3VC à 2’10’’ ‘au lieu de 2’ - Déclencht CP si TC> TB+3 et non +5 |
| 0.7 | 22/3 | - Suppression Ventilateur Conduit Fumée (-> TBH) - Affichage durée fonctionnement chauffage solaire - Inversion ordre températures TBB et TBH - Ajout de >heure x dans le RESET du déclenchement forcé du chauffage - Passage à 16h et non 15h de l’heure max de déclenchement forcé du chauffage - Déclencht chauffage en hiver avant 16h : si TBH>40° et non 45° - Ajout affichage Min de TBB et TBH |
| 0.8 | 1/4 | - déplacement des tempo 10’’ dès les calculs > et < de températures, et non avant les sorties : gain de place de « autres données » |
| 0.9 | 5/4 | - Ajout d’un set/Reset sur le fonctionnement du chauffage solaire : Déclenchement si TBH>=30°, arret si TBH<28° - Changement des valeurs seuils de surchauffe : arrêt CP si TC >100° et non 118° - Correction ordre heures/minutes pour le chauffage solaire |
| 0.10 | 11/4 | - Déclencht décharge ballon en hiver uniquement si le CP tourne (sinon le déclencht se fait à minuit car est <16h) : évite de chauffer la nuit si pas de besoin - Optimisation (regroupt) détermination si ECS fuel pour pilotage V3VM et affichage |

Evolutions envisagées :

- Si TBH>=60°, faire circuler ECS entre ballon solaire et tampon chaudière pour monter le tampon chaudière à 60°, avant de basculer en mode décharge (ajout d’un circulateur)

- Ajout d’un 2è thermostat d’ambiance dédié solaire, réglé à +1° par rapport au Th ambiance fuel